### Кондиционеры центральные каркасно-панельные (ВЕРОСА-500)

# Бланк Заказ 231005728а-ОПР от 02.03.2023

### входящий: 2177-ОПР-23 от 03.02.2023

### специальная установка

### проект

|  |  |
| --- | --- |
| **заказ** | организация: ГИПРОЗДРАВ АО |
| название: 231005728а-ОПР | **исполнитель** |
| объект: Реконструкция ГБУЗ Ставропольского края «Кисловодская горбольница» | менеджер: Бахтеев Павел |
| дата: 02.03.2023 | выполнил: Колесова Вероника |
| **заказчик** | подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

### установка

|  |  |
| --- | --- |
| **параметры** | моноблоков=1шт |
| тип системы: Вытяжная установка | Mсум=140кг |
| поток: вытяжка | Pсумм=4.76кВА |
| название: В70.1 | **каркас** |
| типоразмер: ВЕРОСА-500-086-03-10-У3 | угол: полипропилен |
| сторона: справа | ригель: 70x50x1,0 ОЦ |
| **исполнение** | стойка: 70x50x1,0 ОЦ |
| назначение: улучшенное для "стандартных помещений" | **панель** |
| климат\_иcп: У3 | толщина=50мм |
| **опции** | обшивка внут: ОЦ 08пс 0,55 |
| свободный моноблок: да | обшивка внеш: ОЦ 08пс 0,55 |
| **характеристики** | утеплитель: минеральная вата |
| Lв=10010м3/ч | **основание** |
| dpсеть0=700Па | hосн=150мм |
| pv=711Па | материал: ОЦ 08пс 2,0 |
| блоков=2шт |  |

### Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования

#### 1. моноблок

**моноблок**; блоков=2шт; dpв=21Па; bфр=1050мм; hфр=1020мм; L=1060мм; M=140кг

#### 1.1. Камера промежуточная

**блок**; вход: ТВГ100-0945-0915-0140-20-2-1; сторона: справа; dpв=11Па; L=310мм; M=38кг; **оборудование**; модель: базовое

#### 1.2. Вентилятор ВСК

**блок**; сторона: справа; L=820мм; M=123кг; Pсумм=4.76кВА; **параметры**; dpконд0=11Па; dpсетьнг=700Па; **вентилятор**; индекс: ВОСК92-040-00400-02-1-О-У2; колич=1шт; выход: ТВГ100-0800-0600-0140-20-2-1; **двигатель**; назв: A100S2F; колич=1шт; Ny=4кВт; nдв=2850об/мин; U=220/380В; **частотн\_рег**; ЧР: да; fрег=51Гц; **рабочая точка**; Q=10010м3/ч; pv=711Па; vвых=5.8м/с; nрк=2899об/мин; Nп=3.76кВт; кпд=52.4%

##### Дополнительное оборудование

- освещение внутри блока

##### Примечание

- Общие требования:

- наполнение панелей - Минеральная вата

### Примечание

- Должность,ФИО,подпись ЗАКАЗЧИКА

- Разработчик оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления с сохранением технических характеристик

#### 1.2. Вентилятор ВСК. Аэродинамическая характеристика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **вентилятор** | Ny=4кВт | Q=10010м3/ч | кпд=52.4% | **дополн** |
| индекс: ВОСК92-040-00400-02-1-О-У2 | nдв=2850об/мин | pv=711Па | кпдs=51% | освещение: да |
| колич=1шт | **частотн\_рег** | psv=691Па | **шум** |  |
| **двигатель** | fрег=51Гц | vвых=5.8м/с | Lwсумм=94.6дБ |  |
| назв: A100S2F | **рабочая точка** | nрк=2899об/мин | Lwвх=90.5дБ |  |
| колич=1шт | *roв*=1.199кг/м3 | Nп=3.76кВт | Lwвых=94.6дБ |  |



|  |  |
| --- | --- |
| В70.1 | ГИПРОЗДРАВ АО |
| ВЕРОСА-500-086-03-10-У3 | Колесова Вероника |
| справа | 02.03.2023 |

